Concerne immeuble quai du Cheval-Blanc 7

Date et heure ?

Rapport sur les fuites au plafond du local sous-sol dans la chaufferie

Recherche fuites dans la courette technique salles de bain côté Allobroges.

Après plusieurs passages dans les appartements concerné et dégarnissages des murs courette.

Les infiltrations proviennent (d'un collier union déboîté) raccord dans la courette des salles de bain au plafond de l'appartement 7.21, l'eau ruisselle contre la colonne de chute et tombe du plafond au sous-sol.

(Le collier union a été remplacé manchons à souder.)